試験成績書

平成　　年　　月　　日

| 品 名 | 名 称 | 適合電線管 | 適合金属製可とう電線管 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５０－５１ ＮＵＣ | カップリング （ねじなし接続形） | ねじなし電線管 | ビニル被覆可とう管用 |

| 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 |  | 該当する、鋼製電線管とねじなし接続できるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ビニル被覆可とう管を接続するねじなしカップリングは本体、ｷｬｯﾌﾟ、ﾘﾝｸﾞからなり、ﾘﾝｸﾞに可とう管を接続するらせん状の凸部を設けている事。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ビニル被覆可とう管用のねじなしカップリングは、ｷｬｯﾌﾟの中に中パッキンを有し、また、ねじなし接続側には内部に特殊パッキンを有して防水を保つこと。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンビネーションカップリングは管止めを設けてあること。 |  |  |  |  |  |  |
| 性能 | 鍍 金 | 電気亜鉛めっき後、クロメート処理仕上げ。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐衝撃性 | 耐衝撃性試験において、割れ及び通常の使用に支障を来す様な変形がない事。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引張強度 | 500Nの引張荷重を管軸の方向に２分間加えたとき接続部が離れぬ事。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 電気抵抗値が０．０５Ω以下であること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防 水 | 可とう管接続部及びねじなし接続部に３分間散水した時、水滴の浸入が無いこと。 |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  | 主材料はＪＩＳ Ｃ ５３０１（亜鉛合金ダイカスト）に規定する２種のもの（ＺＤＣ２）とし、電気亜鉛めっき後クロメート処理仕上されたものとする。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亜鉛合金ダイカスト ２種 （ＺＤＣ２） | 化学成分（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ａｌ | Ｃｕ | Ｍｇ | Ｆｅ | Ｚｎ |  |
|  |  |  | 3.5～4.3 | 0.25以下 | - 020 ～0.06 | 0.10以下 | 残部 |  |
|  |  |  | 化学成分（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｐｂ | Ｃｄ | Ｓｎ |  |  |  |
|  |  |  | - 005 以下 | - 004 以下 | - 003 以下 |  |  |  |

| 摘 要 | 試 験 | 承 認 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H.Yoshida | Y.Kawase |  |

吉　田　商　事　株　式　会　社