試験成績書

平成　　年　　月　　日

| 品 名 | 名 称 | 適合電線管 | 適合金属製可とう電線管 |
| --- | --- | --- | --- |
| ７６－７０ ＶＫＧ | コンビネーション カップリング (ねじなし接続形) | 厚鋼電線管 | 可とう管用 |

| 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 |  | 該当する、鋼製電線管と接続できるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ねじなし接続用止ねじは３本。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンビネーションカップリングは可とう管を接続する部分に可とう管を接続するらせん状の凸部を設けている事。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンビネーションカップリングは管止めを設けてあること。 |  |  |  |  |  |  |
| 性能 | 鍍 金 | 電気亜鉛めっき後、クロメート処理仕上げ。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐衝撃性 | 耐衝撃性試験において、割れ及び通常の使用に支障を来す様な変形がない事。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引張強度 | 500Nの引張荷重を管軸の方向に２分間加えたとき接続部が離れぬ事。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 電気抵抗値が０．０５Ω以下であること。 |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  | 主材料はＪＩＳ Ｃ ５３０１（亜鉛合金ダイカスト）に規定する２種のもの（ＺＤＣ２）とし、電気亜鉛めっき後クロメート処理仕上されたものとする。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亜鉛合金ダイカスト ２種 （ＺＤＣ２） | 化学成分（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ａｌ | Ｃｕ | Ｍｇ | Ｆｅ | Ｚｎ |  |
|  |  |  | 3.5～4.3 | 0.25以下 | - 020 ～0.06 | 0.10以下 | 残部 |  |
|  |  |  | 化学成分（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｐｂ | Ｃｄ | Ｓｎ |  |  |  |
|  |  |  | - 005 以下 | - 004 以下 | - 003 以下 |  |  |  |

| 摘 要 | 試 験 | 承 認 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H.Yoshida | Y.Kawase |  |

吉　田　商　事　株　式　会　社